# УТВЕРЖДАЮ:

МЕТОДИКА № 1

## Измерение сопротивления заземляющих устройств

### Москва

2009г.

1. Общие положения.

Данная методика предназначена для производства измерений сопротивлений заземляющих устройств с целью оценки качества заземляющих устройств сравнением измеренных величин сопротивлений с нормами по пункту 1.8.36-5 ПУЭ и пункту 24.3 ПЭЭП.По данной методике выполняются также измерения сопротивлений заземляющих устройств молниезащиты. Методика распространяется и на измерения удельного сопротивления грунта, которое по пункту 1.7.37. ПУЭ следует определять в качестве расчетного значения, соответствующего сезону года, когда сопротивление заземляющего устройства принимает наибольшее значения.

Для получения как можно более реальных результатов пунктом 24.3 ПЭЭП рекомендуется измерения производить в период наибольшего удельного сопротивления грунта. Сопротивление заземляющего устройства определяется умножением измеренного значения на поправочные коэффициенты, учитывающие конфигурацию устройства, климатические условия и состояние почвы по таблице № 40 приложения 1.1 ПЭЭП. Для заземлителей, находящихся в промерзшем грунте или ниже глубины промерзания, введение поправочного коэффициента не требуется. При завышенных результатах сопротивлений заземляющих устройств, приведенных в таблице № 42 ПЭЭП, они сопоставляются с данными измерений удельного сопротивления грунта.

2.Методы измерений измерителем сопротивления заземления Ф4103-М1.

Измеритель сопротивления заземления имеет десять диапазонов измерений (Таблица 1). Таблица 1

| Верхний предел диапазона измерений, Ом | Наибольшее допустимое значение сопротивления электродов, кОм |
| --- | --- |
|  | П1,П2 | Т1,Т2 |
| "0.3"; "1" | 2 | 1 |
| "3"; "10" | 6 | 3 |
| "30" ;"100";"300"; "1000”;3000";"15000" | 12 | 6 |

Принцип действия прибора основан на измерении падения напряжения, создаваемого калибровочным током на испытуемом участке цепи заземления.

Измерительный ток создается источником тока частотой 265-310 Гц с высокой стабильностью напряжения 36 В. При калибровке устанавливается заданное значение этого тока в цепи между электродами Т1-Т2. При измерении сопротивления измеряется создаваемое током падение напряжения между электродами П1-П2. Выходной прибор отградуирован в Омах.

В качестве электродов используются стержни металлические диаметром более 5 мм, забиваемые в грунт на глубину более 0,5 м.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установить измеритель на ровной поверхности и снять крышку, при необходимости закрепить ее на боковой поверхности корпуса.

Проверить напряжение источника питания. Для этого закоро-тить зажимы Т1, П1, П2, Т2, установить переключатели в положения КЛБ и "0,3", а ручку КЛБ - в крайнее правое положение. Нажать кнопку ИЗМ. Если при этом лампа КП не загорается, напряжение питания в норме.

Проверить работоспособность измерителя. Для этого в положении КЛБ переключателя, установить ноль ручкой УСТО, нажать кнопку ИЗМ, ручкой КЛБ установить стрелку на отметку "30".

ВНИМАНИЕ! Не забывайте устанавливать переключатель в

положение ОТКЛ после окончания работ для

предотвращения разряда внутреннего источника

питания. Для блокировки включения измерителя

закрывайте крышку!

2.1.Метод измерения сопротивления заземляющих устройств.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Измерение сопротивление заземляющих устройств. Измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) выполнять по схеме, приведенной на рис.1.

Направление разноса электродов Rn2 и Rт2 выбирать так, чтобы соединительные провода не проходили вблизи металлоконструкций и параллельно трассе ЛЭП (линий электропередачи). При этом расстояние между токовым и потенциальным проводами должно быть не менее 1 м. Присоединение проводов к ЗУ выполнять на одной металлоконструкции, выбирая места подключения на расстоянии

(0,2-0,4) м друг от друга.

Измерительные электроды размещать по однолучевой или двухлучевой схеме. Токовый электрод (Rт2) установить на расстоянии Lэт = 2Д (предпочтительно 1эт =ЗД) от края испытуемого устройства (Д - наибольшая диагональ заземляющего устройства), а потенциальный электрод (Rn2) поочередно на расстояниях (0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8) Lэт

Измерения сопротивления заземляющих устройств проводить при установке потенциального электрода в каждой из указанных точек. По данным измерений построить кривую "б" зависимости сопротивления ЗУ от расстояния потенциального электрода до заземляющего устройства. Пример такого построения приводится на рис. 2.

Полученную кривую "б" сравнить с кривой "а", если кривая "б" не имеет монотонный характер (такой же, как у кривой "а") и значения сопротивлений ЗУ, измеренные при положениях потенциального электрода на расстояниях 0,4 Lэт и 0,6 Lэт, отличаются не более, чем на 10%, то места забивки электродов выбраны правильно и за сопротивление ЗУ принимается значение, полученное при расположении потенциального электрода на расстоянии 0,5 Lэт.

Если кривая "б" отличается от кривой °а" (не имеет монотонного характера, см. рис.2 , что может быть следствием влияния подземных или наземных металлоконструкций, то измерения повторить при расположении токового электрода в другом направлении от заземляющего устройства.

Если значения сопротивления ЗУ, измеренные при положениях потенциального электрода на расстоянии 0,4 Lэт и 0,6 Lэт, отличаются более, чем на 10%, то повторить измерения сопротивления ЗУ при увеличенном в 1,5-2 раза расстоянии от ЗУ до токового электрода.

Измерения сопротивления проводить в следующей последовательности.

Подключить провода Rn2 и ЗУ соответственно к зажимам П2 и П1 (рис. 1).

Проверить уровень помех в проверяемой цепи. Для этого установить переключатели в положение ИЗМ II и "0,3" и нажать кнопку ИЗМ. Если лампа Кпм не загорается, то уровень помех не превышает допустимый и измерения можно проводить. Если лампа КПм загорается - уровень помех превышает допустимый для диапазона 0-0,3 0м (3 В) и необходимо перейти на диапазон 0 - 1 0м, где допустимый уровень помех 7 В. Если в этом случае лампа не загорается, можно проводить измерения на всех диапазонах (кроме 0- 0,3 0м).

При кратковременном повышении уровня помех выше допустимого провести повторный контроль по истечении некоторого времени.

Измерить сопротивление потенциального электрода по двухзажимной схеме (рис. 3). Для этого установить диапазон измерения ориентировочно соответствующий измеряемому сопротивлению электрода, затем установить ноль и откалибровать измеритель.

Перевести переключатель в положение ИЗМ II и отсчитать значение сопротивления. Если оно превышает допустимое значение, указанное в таблице 1 для выбранного диапазона измерения, его необходимо уменьшить.

Подключить измеритель в схему измерения в соответствии с рис. 1.

Рис.3

Установить необходимый диапазон измерений, затем провести установку нуля и калибровку. Если при проведении калибровки стрелка находится левее отметки "30" - уменьшить сопротивление токового электрода.

Перевести переключатель РОД РАБОТ в положение ИЗМ 11 и отсчитать значения сопротивления. Если стрелка под воздействием помех совершает колебательные движения, устранить их вращением ручки ГЩС f.

При необходимости перейти на другой диапазон измерения, переключить ПРЕДЕЛЫ ( в необходимое положение. Установить ноль и откалибровать измеритель. Затем перевести переключатель РОД РАБОТ в положение ИЗМ II и отсчитать значение сопротивления.

2.2.1Метод измерения удельного сопротивления грунта.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Измерение сопротивления точечного заземлителя проводить

при Lэт не менее 30 м.

Измерение удельного сопротивления грунта. Измерение удельного сопротивления грунта проводить по симметричной схеме (рис.4).

Измерение проводить в следующей последовательности. Подключить к измерителю потенциальные электроды по двухзажимной схеме (рис. 3) и измерить их сопротивления. Оно должно соответствовать указанному в таблице 1 для выбранного диапазона измерения. При необходимости уменьшить его одним из известных способов.

Подключить измеритель в схему измерения в соответствии с рис, 4.

Провести измерение, для чего установить необходимый диапазон измерений, затем провести установку нуля и калибровку. Если при проведении калибровки стрелка находится левее отметки "30" -уменьшить сопротивление токового электрода.

Перевести переключатель РОД РАБОТ в положение ИЗМ II и отсчитать значения сопротивления. Если стрелка под воздействием помех совершает колебательные движения, устранить их вращением ручки ПДСf.

При необходимости перейти на другой диапазон измерения, переключить ПРЕДЕЛЫ ( в необходимое положение. Установить ноль и откалибровать измеритель. Затем перевести переключатель РОД РАБОТ в положение ИЗМ II и отсчитать значение сопротивления.

Кажущееся удельное сопротивление грунта (каж на глубине, равной расстоянию между электродами "а" определить по формуле:

(каж =2Ra

где R - показание измерителя 0м.

Примечание. Расстояние "а" следует принимать не менее, чем в 5 раз больше глубины погружения электродов. ВНИМАНИЕ!

Для ускорения процесса измерений можно вместо режима

ИЗМ II пользоваться режимом ИЗМ 1, если стрелка не колеблется под воздействием помех.

3.Определение погрешности измерений.

Замеренные прибором значения величины всегда отличаются от ее действительного значения, т.е. всегда имеется какая-то погрешность измерений.

Степень приближения измеренного значения к действительному характеризует относительная погрешность, определяемая следующим выражением:

(н.в = (g * Ан/А

где (н.в - наибольшая возможная относительная погрешность измерения:

(g  - класс точности прибора - допустимое значение приведенной погрешности;

ан - верхний предел измерения прибора;

А - замеренная величина.

При измерении нескольких величин наибольшая возможная относительная погрешность находится как сумма погрешностей каждого прибора.

Дополнительная погрешность при отклонении прибора от рабочего положения в пределах 10 градусов учитывается в величине наибольшей возможной относительной погрешности измерения (н.в, т.е. погрешность измерения удваивается.

3J.Основная погрешность прибора Ф4103-М1 определяется выражением:

(н.в = ±[ 4 + ( N/Rx - 1 )] %

где:

N - верхний предел измерения прибора, 0м

Rx- измеренное сопротивление изоляции, 0м.

4.Безопасные приемы работы.

К работе с приборами Ф4103-М1 допускаются лица электротехнического (наладочного и др.) персонала, не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний по ПТБ, ПЭЭБ, имеющие практически опыт работы с приборами, знающие настоящую методику, обеспеченные спецодеждой, инструментом, индивидуальными средствами защиты.

Измерения производятся звеном из 2 специалистов с квалификационной группой не ниже III. Работа оформляется распоряжением (заданием).

Металлические стержни не должны иметь заусениц. Кувалда должна быть плотно насажена на рукоять и не иметь люфта.

При подаче напряжения от постороннего источника должны быть оформлены технические и организационные мероприятия по безопасности в месте подключения и на рабочем месте. Кабель, понижающий трансформатор должны иметь двойную изоляцию или устанавливаться на изолирующих опорах. Приборы в схемах измерений по методу раздела 2.1 должны быть установлены на изолированном основании.

Запрещается выполнять работы в дождь и при повышенной влажности.

На результаты измерения составляется протокол установленной формы.

Лица, допустившие нарушения ПТБ или ПЭЭП, а также иска-зившие достоверность и точность измерений, несут ответственность в соответствии с законодательством и Положением о передвижной электролаборатории.