«УТВЕРЖДАЮ»

________________

________________

________________

# МЕТОДИКА №5

Проверки срабатывания устройств защитного

отключения

Москва

2000г.

- Общие положения.

Данная методика предназначена для проведения проверки срабатывания устройств защитного отключения - УЗО, управляемых дифференциальным (остаточным) током, при сертификационных испытаний электроустановок здания.

В соответствии с пунктом 413.1.1.1 ГОСТ Р50 571.3-94 защитное устройство, предназначенное для автоматического отключения цепи или электрооборудования, должно обеспечивать защиту от косвенного прикосновения при замыкании токоведу-щей части на открытую проводящую часть или защитный проводник цепи или электро-оборудования таким образом, что время отключения питания должно обеспечивать электробезопасность человека при одновременном прикосновении к проводящим частям также в случае возможного превышения значений напряжения прикосновения 50В переменного тока (действующее значение) и 120В выпрямленного тока.

Измерение величины тока срабатывания УЗО выполняется в соответствии с пунктом 26.7 Приложения 1 ПЭЭП, с приложением «В» стандарта МЭК 36-6-61 и ГОСТ Р 50807-95

- Методы проверки.

/по приложению «В» стандарта МЭК 364-6-61/

МЕТОД 1.

Схема измерения тока срабатывания УЗО и принцип метода, при котором регулируемое сопротивление присоединяется между фазным проводником на стороне нагрузки и открытой проводящей частью, приведена на рис.В.1. Ток увеличивается путем уменьшения величины регулируемого сопротивления R( . Ток I( , при котором УЗО срабатывает, не должен быть больше номинального тока срабатывания I((.

Примечание: Метод 1 может быть использован для систем TN-S, TT и 1Т. В системе 1Т может быть необходимым соединить точку системы непосредственно к «земле» во время испытания, чтобы добиться срабатывания УЗО.

Рисунок В.1.

МЕТОД 2.

Схема измерения и принцип метода, при котором регулируемое сопротивление присоединятся между одним проводником (фазным или нейтральным) на стороне питания и другим проводником (нейтральным или фазным) на стороне нагрузки, показаны на рис.В.2. Ток увеличивается путем уменьшения регулируемого сопротивления R(.

Ток, при котором УЗО срабатывает, не должен быть больше, чем I((. Нагрузка во время испытания должна быть отсоединена.

Примечание: Метод 2 может быть использован в системах TN-S и 1Т.

Рисунок В.2.

МЕТОД 3.

Схема измерения и принцип метода, использующего вспомогательный электрод, показаны на рисунке В.3. Ток увеличивается путем уменьшения величины регулируемого сопротивления УЗО I((.

Затем измеряется напряжение U между открытыми проводящими частями и независимым вспомогательным электродом.

Должно выполнятся следующее условие:

где - UL предельное нормируемое напряжение прикосновения.

Примечание:

- Метод 3 может быть использован только, когда местонахождение установки позволяет применять вспомогательный электрод.

- Метод 3 может быть использован для систем TN-S, ТТ и 1Т. В системе 1Т может быть необходимым соединить точку системы непосредственно с «землей» во время испытаний, чтобы добиться срабатывания УЗО.

Рисунок В.3

При измерении методом 1,2 и 3 должны использовать миллиамперметр и вольтметр классов точности не более 1,0. Вольтметр должен применяться с высокоомным входом.

В качестве регулируемого сопротивления используется реостат с сопротивлением не менее 40Ком.

Для измерения тока срабатывания УЗО может быть выбрана одна из схем измерений рис. 3а+3i по ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83).

- Определение погрешностей измерений.

Замеренное прибором значение всегда отличается от ее действительного значения, т.е. всегда есть какая-то погрешность измерений.

Степень приближения измеренного значения к действительному характеризует относительная погрешность, определяемая следующим выражением:

, где,

((((. - наибольшая возможная относительная погрешность измерения;

(g - класс точности прибора - допустимое значение приведенной

погрешности;

А н - верхний предел измерения прибора;

А - замеренная величина.

Дополнительная погрешность при отклонении прибора от рабочего горизонтального положения в пределах 10 градусов учитывается в величине наибольшей относительной погрешности измерения ((((., т.е. погрешность измерения удваивается.

- Основная погрешность амперметра или вольтметра определяется выражением:

, %

- Безопасные приемы работ.

К работе по проверки срабатывания УЗО допускаются лица электротехнического персонала обученные и аттестованные на знание ПТБ, ПЭЭП и методике измерений при сертификационных испытаниях электроустановок зданий, не моложе 18 лет, обеспеченные инструментом, индивидуальными защитными средствами, спецодеждой.

Измерения производятся по распоряжению (заданию) звеном 2-х специалистов с квалификационными группами 4 и 3.

До выполнения измерений на элементах электроустановки должно быть проверено наличие напряжения.

Для подачи напряжения на испытуемый объект должны быть применены дополнительный выключатель/аппарат/ с видимым разрывом. Провода и кабели для сборки схемы измерений и подачи питания должны иметь двойную изоляцию. До начала измерения тока срабатывания УЗО должны быть выполнены предшествующие испытания: проверка сопротивления изоляции, сопротивления заземления, петли «фаза-нуль», проверка цепей зануления.

При подаче напряжения от постороннего источника питания должны быть оформлены и выполнены технические и организационные мероприятия как в месте подключения, так и на рабочем месте измерений.

Приборы в схеме измерений должны устанавливаться на ровные горизонтальные поверхности, по возможности, изолированные от земли.

На оконченные результаты измерений оформляется протокол. Лица, допустившие нарушения ПТБ и ПЭЭ, а также допустившие искажение достоверности и точности измерений, несут ответственность в соответствии с законодательством и Руководством по качеству испытательной лаборатории.