# «УТВЕРЖДАЮ»

__________________

______________________

______________________

МЕТОДИКА  №6

#### Измерение  напряжений  и токов  питающей сети

### МОСКВА

2000г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная методика предназначена для производства проверки фазировки и соответствия токов и падений напряжений питающей сети проектным значениям.

Для измерения использовать клещи электроизмерительные Ц4505М ( в дальнейшем клещи), переносные, аналоговые, предназначенные для кратковременного измерения тока без разрыва токо-вой цепи, напряжения в сетях переменного тока частотой 50 Гц для народнохозяйственного и 50 или 60 Гц для экспортного и тропического исполнений с номинальным напряжением сетей 650 В и сопротивления постоянному току.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

До начала измерений протереть стык магнитопровода чистой мягкой салфеткой. Перед началом каждого измерения установить указатель на нулевую отметку шкалы корректором.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Измерение напряжения.

Установить переключатель пределов измерения на нужном пределе. Если порядок величины измеряемого напряжения неизвестен, измерение следует начать с предела "600 В".

Подключить вилку шнура к штепсельным гнездам клещей таким образом, чтобы знаки "(" на корпусе и "U" на вилке совпали.

Подключить пружинные зажимы шнура к измеряемой цепи.

Отсчет показаний производить по шкале 0 - 300 В;

для предела 300 В непосредственно, для предела 600 В умножением показаний на 2.

Измерение тока.

Установить переключатель пределов измерений на нужном пределе измерения. В случае, если величина измеряемого тока неизвестна, измерение следует начинать с предела "1000 А".

Раскрыть магнитопровод клещей нажатием на рычаг трансформатора тока и охватить им провод или шину с измеряемым током.

Отсчет показаний для предела "10 А" производить по соответствующей шкале непосредственно.

Отсчет показаний для пределов "1000 А", "500 А", "100 А", "25 А" производить по шкале "О -25 А", при этом показания умножать на значения 40, 20, 4, 1 соответственно.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В целях надежной работы клещей и безопасности оператора необходимо соблюдать требования ГОСТ 9071-79, ГОСТ 22261-82 "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителем", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок    потребителем",    утвержденных    Госэнергонадзором 12.04.1969г., "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок", "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных Министром энергетики и электрификации СССР 30.08.1976г.

Персонал, работающий с клещами, должен иметь допуск к работе с электрическими установками напряжением до 1000 В.

1. И                                                          1. Измерение токов нагрузок

2. Измерение напряжения