# «УТВЕРЖДАЮ»

______________________

______________________

______________________

МЕТОДИКА  №7

#### Провека  аппаратов защиты  вторичных цепей

### Москва

2000г.

1. Общие положения.

Данная методика предназначена для производства измерений времени срабатывания аппаратов защиты с тепловыми и электромагнитными расцепителями с целью проверки выполнения требований пункта 413 ГОСТ Р50571.3-94, обеспечивающего безопасность косвенного прикосновения к нетоковедущим металлическим частям оборудования в момент замыкания фазного проводника.

Время отключения для распределительных цепей не должно превышать 5 с, если сопротивление защитного заземления меньше  (50/U0)*Z0

где Uo- номинальное фазное напряжение, Zo - сопротивление цепи фаза-нуль, т.е. достаточно мало, чтобы обеспечить безопасное напряжение прикосновения на металлических частях оборудования, и 0,4 с для цепей, питающих передвижное и переносное оборудование и для распределительных цепей, в которых не выполняется вышеуказанное условие для сопротивления защитного заземления.

2.1 Методы измерения.

Для определения времени срабатывания аппаратов защиты используется испытательное устройство "Сатурн-М".

Принцип действия испытательного устройства основан на создании искусственного замыкания за местом установки проверяемого аппарата защиты с плавным регулированием значения тока, измерением его эффективного значения и измерением времени от начала возникновения заданного тока короткого замыкания до момента срабатывания аппарата защиты. Устройство "Сатурн-М" имеет цифровую индикацию значений указанных величин.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1.Заземлить корпус устройства "Сатурн-М" с помощью клеммы "Корпус" медным проводом с сечением не меньшим, чем подводящие провода, но не менее 4 кв.мм.

2.При использовании силового блока соединить разъем его кабеля с розеткой на базовом блоке. При автономной работе базового блока вставить в розетку разъем-заглушку.

З.Собрать схему испытаний устройств защиты и согласно схеме рис. 1 закрыть клеммы изоляционной крышкой.

рис.1

Рис. 1. Применение устройства "Сатурн-М" для проверки непосредственно от сети 380 В постоянно подключенного к сети (АВ1) и подключаемого на время проверки (АВ2) автоматического выключателя. Тумблер "Останов." должен быть в положении "Внутр.".

4.Подключить сетевую вилку к розетке 220 В, 50 Гц.

5.Включить тумблер питания устройства. При этом должны пройти начальные тесты. Состояние "0000" и включенные свето-диоды "Тепл.", "2500", "Ввод", "Ток" соответствуют готовности к работе.

б.Подать входное напряжение, при этом должен загореться светодиод "U вход".

ВЫБОР РЕЖИМА

1.Устройство имеет 4 режима работы:

- проверка тепловых расцепителей тока и РЗ с выдержкой времени:

- проверка электромагнитных расцепителей и РЗ без выдержки времени:

- ручной режим проверки,

- непрерывный режим в качестве тиристорного регулятора мощности.

Выбор режима осуществляется кнопкой "Режим" путем их последовательного циклического перебора с индикацией включенного режима.

2.Устройство имеет 4 предела измерения действующего значения тока: 25 А, 250 А, 2500 А и работа с внешним измерительным трансформатором тока - ТТ, кА.

Выбор предела осуществляется кнопкой "Предел" аналогично кнопке "Режим".

З.Для ввода любого из пяти параметров необходимо выбрать режим "Ввод", нажать кнопку соответствующего параметра и затем ввести его числовое значение.

При этом первая цифра появится в правой позиции индикатора, а при вводе следующей цифры сдвигается на одну позицию влево. Соответственно, при вводе пятой цифры первая пропадает, что позволяет исправлять ошибки ввода параметров.

Ввод параметров можно производить в любой последовательности.

4.В устройстве предусмотрен ввод следующих параметров:

- "Ток А" - предельное эффективное значение тока для проверки тепловой и электромагнитной отсечки автоматов;

- "Длит. с " - предельная длительность вьючения тиристоров при автоматической и ручной проверке;

- "Ток ТТ кА" - значение первичного тока применяемого внешнего измерительного трансформатора тока для последующего автоматического пересчета результата при выводе на индикатор;

- "Откр. %° - угол открытия тиристоров, задаваемый в ручном и непрерывном режимах;

- "Шаг откр., %" - ступень роста угла открытия тиристоров для автоматических режимов работы.

5.По включению питания производится автоматический ввод наиболее оптимальных значений параметров:

Ток, А               - 0000

Длит., с            - 00.02

Ток ТТ, кА        - 25.00

Откр., %           - 0000

Шаг откр., %    - 0002

В случае необходимости они заменяются оператором другими.

6.При работе с параметрами предусмотрено два режима работы - ввод и просмотр результата, выбираемые либо вручную, либо автоматически.

В режиме "Ввод" можно присваивать всем параметрам любые значения.

В режиме "Результат" можно только просматривать значение соответствующего параметра без возможности его изменения.

При этом имеются следующие особенности:

- параметры "Ток" и "Длит." в режиме "Результат" являются результатом измерения и могут отличаться от своих значений в режиме "Ввод"'

- параметры "Ток ТТ и "Шаг" могут только вводиться оператором и никогда сами не изменяются в любых режимах работы;

- параметр "Откр." может вводиться оператором в режиме "Ввод", но может и изменяться при автоматических режимах работы, так как ему присваивается значение текущего угла открытия тирис-торов при наборе заданного значения тока. В режиме "Ввод" и "Результат" высвечивается одинаковое значение угла открытия. При автоматических режимах работы можно для справки посмотреть угол открытия тиристоров после окончания режима "Пуск". Если при этом перейти в ручной режим, то угол открытия останется от предыдущего автоматического режима.

7.В устройстве предусмотрены следующие ограничения при вводе параметров;

-длительность тока                                           0,01 ...99,99 с:

-задаваемое значение тока при                       25 А, 250 А, 2500 А,

автоматических режимах проверки                99,99.кА;

-задаваемый угол открытия тиристоров         0... 100%;

-задаваемый шаг угла открытия тиристоров 1... 10%.

8.В случае неправильного задания параметров по нажатию кнопки "Пуск" индикатор будет мигать, показывая неправильно введенный параметр.

В случае задания значения тока на одном пределе, при переходе на другой число будет смещаться, и, если левая цифра выйдет за границу индикатора, то он будет мигать. При этом ввод первой же цифры сразу отменит ранее введенное значение.

В случае просмотра результата измеренного тока переключение пределов аналогично смещает выводимое на индикатор число вместе с запятой. При выходе левой значащей цифры за границу индикатора также будет его мигание.

9.Работа с нагрузочным трансформатором требует применения внешнего сигнала "Останов." для фиксирования времени отключения автомата.

При испытании обычных автоматов используются свободные контакты одного из размыкателей, которые будут разомкнуты при срабатывании аппарата. Их подключают к клеммам "Останов." устройства и переводят тумблер в положение "Внешн"

В других случаях при использовании нормально разомкнутых контактов проверяемого аппарата, тумблер устанавливают в положение "Внутр.".

10.Если при включении питания на индикаторе высвечивается число с символом t в левой позиции, то работа с устройством не-

возможна. Диагностика неисправностей приведена в Приложении 1 описания устройства.

ПРОВЕРКА ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ И РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ

1.Выбрать предел измерения и ввести значение проверочного тока.

2.Ввести длительность протекания тока на 30 - 50 % больше ожидаемого времени срабатывания аппарата.

З.Ввести шаг угла открытия тиристоров (типичное значение 2%).

4.Нажать кнопку "Пуск".

Периодически в течение 0,5 с на индикаторе будет высвечиваться измеренное за 0,02 с значение тока до достижения им заданного, а затем будет работать секундометр до истечения заданной длительности.

В случае отключения автомата на индикаторе останется время отключения, а измеренное значение тока можно посмотреть, нажав кнопку "Ток" в режиме "Результат".

В случае перегрузки входных цепей предел автоматически переключится на более грубый.

В любой момент можно прервать процесс измерения, нажав кнопку "Стоп".

При достижении угла открытия, равного 100%, процесс набора тока прекратится, так и не достигнув заданного значения. Необходимо перейти на схему измерения по рис. 2 с нагрузочным трансформатором тока.

б)

Рис. 2. Применение устройства "Сатурн-М" для проверки автоматических выключателей с нагрузочным трансформатором и остановом секундомера от резервных контактов АВ2 при использовании встроенного (а) и внешнего (б) трансформаторов тока. Тумблер "Останов." должен быть в положении "Внешн.". Резистор R=50-100 0м, 500 -150 Вт.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ ИТОКОВОЙ ОТСЕЧКИ

1.Выбрать предел измерения и ввести значение тока через автомат на 20-30% больше ожидаемого тока отсечки.

2.Ввести длительность проверочного импульса тока (типичное значение - 0,02 с).

З.Ввести шаг угла открытия тиристоров (типичное значение

2 %).

4. Нажать кнопку "Пуск".

Периодически в течение 0,5 с на индикаторе будет высвечиваться измеренное на заданную длительность значение тока, сопровождаемое включением светодиодов "Ток", "Результат", пока оно не достигнет заданного значения тока.

В случае отключения автомата на индикаторе останется время отключения, а измеренное значение тока можно посмотреть, нажав кнопку "Ток" в режиме "Результат".

Можно установить ручной режим проверки.

1.Ввести длительность протекания тока.

2.Ввести желаемый угол открытия тока.

3.Выбрать ожидаемый предел измерения тока.

4. Нажать кнопку "Пуск".

На индикаторе будет работать секундомер до истечения заданного времени или до отключения автомата.

Измеренное значение тока можно посмотреть, нажав кнопку "Ток" в режиме "Результат"

Если предел измерения выбран неправильно, то при перегрузке входных цепей устройства индикатор будет мигать, высвечивая некорректно измеренное значение тока, требуя перевода на более грубый предел. Можно установить непрерывный режим работы.

1.Ввести желаемый угол открытия тиристоров.

2.Нажать кнопку "Пуск".

На индикаторе будут высвечиваться минуты, секунды до остановки по кнопке "Стоп" или при срабатывании подключенного автомата.

Предел автоматически установится на 2500 А. Для работы с внешним трансформатором тока:

1.Подключить вторичную обмотку трансформатора тока к клеммам "12=5 А" устройства.

2. Выбрать предел "ТТ, кА".

3.Ввести значение первичного тока применямого ТТ. При этом все дальнейшие показания тока будут пересчитаны и отображаться на индикаторе в кА.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.При работе с устройством "Сатурн-М", "Сатурн-MI" необходимо строго соблюдать общие требования техники безопасности, распространяющиеся на устройства релейной защиты и автоматики энергосистем.

2.К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящую методику, инструкцию по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

3.Подключение входных клемм устройства к токоведущим цепям должно производиться после проверки отсутствия напряжения.

4.При проверке автоматических выключателей непосредственно от сети 380 В подключение входных клемм должно производиться через автоматический выключатель с уставками большими, чем у проверяемого.

5.Рекомендуется входное напряжение подавать после включения питания устройства, а снимать -до его выключения.

б.Соединительные провода надо сначала подключать к устройству, а затем уже к токоведущим цепям.

7.На все время измерения входные клеммы устройства должны быть закрыты изоляционной крышкой.

8.Перед работой с устройством клемму "Корпус" устройства "Сатурн-М" необходимо соединить с контуром заземления.

9.При работе необходимо следить за допустимой длительностью протекания тока через тиристоры для предотвращения пробоя тиристоров:

___________________________________________

| Ток, А | Допустимая длительность, с | Ток, А | Допустимая длительность, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 500 | 5 |
| 200 | 20 | 1000 | 1 |
| 300 | 12 | 1500 | 0,3 |
|  | 2500 | 0,06 |

З.Определение погрешности измерения,

Абсолютная погрешность измерения времени отключения аппарата защиты определяется выражением:

(t, с = 0,01 Тизм + 0,01,

где Тизм - измеренное значение времени отключения.

Относительная погрешность измерения эффективного значения тока 8 %.

4.Безопасные приемы работы.

К работе с устройством "Сатурн-М" по проверке автоматических выключателей допускаются лица электротехнического персонала, не моложе 18лет, обученные и аттестованные по знаниям ПТБ, ПЭЭБ, методик измерений, обеспеченные спецодеждой, инструментом, индивидуальными средствами защиты.

Измерения производятся по распоряжению (заданию) группой из 2-х специалистов с квалификационной группой III.

Щуп измерительного прибора должен быть оборудован изолирующей ручкой. Изоляция проводов прибора должна быть не менее 1 Мом. Молоток, кувалда должны быть надежно закреплены на ручках, осмотрены перед применением.

При наличии напряжения на электроустановке согласно ПТБ должны выполняться организационные и технические мероприятия.

Запрещается выполнять работы в дождь и при повышенной влажности.

На выполненные измерения составляется протокол. Лица, допустившие нарушения ПТБ или ПЭЭП, а также допустившие искажения достоверности и точности измерений, несут ответственность в соответствии с законодательством и Положением о передвижной электролаборатории.